## Kopsavilkums
Kopsavilkuma aprēķins
Inženierkomunikāciju darbi
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: Ulbrokas vidusskolas piebūves ugunsdzēsības ūdensapgāde
Objekta adrese: Ulbrokas vidusskola, ciemats "Vālodzes", Stopiņu pagasts, Ropažu novads
| Nr.p.k. | Kods tāmes Nr. | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas (EUR) | tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h)
[5 empty] | Darba alga (EUR) | būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR)
| 1. | ŪKT | Ūdensapgāde un kanalizācija (ārējā)
| 2. | ŪK | Ūdensvads un kanalizācija, iekšējie tīkli
Kopā:
Virsizdevumi () %:
tai skaitā darba aizsardzība
Peļņa () %:
Kopā:

## UKT
Lokālā tāme Nr.1 ŪKT
Ūdensvads un kanalizācija, ārējie tīkli
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: Ulbrokas vidusskolas piebūves ugunsdzēsības ūdensapgāde
Objekta adrese: Ulbrokas vidusskola, ciemats "Vālodzes", Stopiņu pagasts, Ropažu novads
Nr. | Nosaukums | Daudzums | Mērvienība | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h ) | Darba atmaksas likme (EUR/h ) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darbietilpība, c/st. | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi | Mehānismi (EUR) | Summa, EUR
Ūdensvada tīkls Ū0
1 | PE100-RC PN10 SDR17 ūdensvada caurule OD/DN63 mm ar integrētiem signālvadiem ruļļos | m | 95
2 | Elektrometināmie materiāli PE caurulēm | kpl. | 1
3 | Kontaktmetināmie materiāli PE caurulēm | kpl. | 1
4 | Brīdinājuma lente ūdensvadam | m | 95
5 | Labi drenējoša smilts ar noblīvējuma koef. 0.98 | m³ | 10.1
6 | Bedres nostiprinājumi | t.m | 95
7 | Divpusēja aizsargcaurule 750N | m | 16
8 | Brīdinājuma lente kabelim | m | 16
9 | Citi neuzskaitīti materiāli | kpl. | 1
Urbums
1 | Urbuma sūknis SP 11-11, 2.2 kW, 3x380-400, 5.7A; 25,1kg; q=11,2 m³/h., H=41m, barojošs kabelis 45m 4x2.5mm2 | kpl. | 1
2 | Spiediena relejs MDR 5-8, 1-8 bar | kpl. | 1
3 | Elektromotora aizsardzības bloks MP-204 | kpl. | 1
4 | Hidrofors 100l, PN10 aukstam ūdenim | kpl. | 1
5 | PE100-RC PN10 SDR17 ūdensvada caurule OD/DN63 mm | m | 30
6 | Lodveida krāns DN50, PN10 (vītņu) ie-ā | gb. | 3
7 | Lodveida krāns DN15, PN10 | gb. | 1
8 | Tukšošanas lodveida ventilis DN15, PN10 | gb. | 1
9 | Vienvirziena vārsts DN50, PN16 | gb. | 1
10 | Vītņu filtrs DN50, PN10 | gb. | 1
11 | Manometrs 0-10 bar | gb. | 1
12 | Kompresijas pāreja MET/PE DN50/OD63 | gb. | 2
13 | Daudzstrūklu ūdens mērītājs Qn 16m3/st | gb. | 1
14 | Nerūsējoša tērauda caurule ar veidgabaliem DN150 (AISI 304) | m | 12
15 | Nerūsējoša tērauda caurule ar veidgabaliem DN125 (AISI 304) | m | 41
16 | Nerūsējoša tērauda caurule ar veidgabaliem DN80 (AISI 304) | m | 27
17 | Nerūsējoša tērauda caurule ar veidgabaliem DN65 (AISI 304) | m | 52
18 | Ūdensvada tērauda caurule ar veidgabaliem DN50 | m | 0.5
19 | Ūdensvada tērauda caurule ar veidgabaliem DN40 | m | 0.5
20 | Ūdensvada tērauda caurule ar veidgabaliem DN25 | m | 2
21 | Ugunsdzēsības krāna savienotājgalviņa (ar vāciņu) DN50 | gb. | 1
22 | Ventilācijas izvada komplekts DN100 | kpl. | 1
23 | Cauruļu stiprinājuma komplekts | kpl. | 1
24 | Metināšanas materiāli | kpl. | 1
25 | Elektroinstalācijas materiāli | kpl. | 1
26 | Dzelzsbetona grodu akas komplekts d2000 ar hidroizolāciju, stacionārā tipa slēdzamo ķeta vāku ∅1036mm ar siltinājumu 40t (zaļajā zonā), kāpšļiem | kpl. | 1
27 | Aizsarguzmava PE caurules OD63 iebūvei grodu akas sienā | kpl. | 1
28 | Hermētiķis aizsarguzmavai | kpl. | 1
29 | Hidroizolācijas materiāli | kpl. | 1
30 | Citi materiāli | kpl. | 1
11 | Citi materiāli | objekts | 1
Darbu apjomi
1 | Inženierkomunikāciju un visu būvasu uzmērīšana un nospraušana dabā | objekts | 1
2 | Ūdensapgādes urbuma projektēšana, zemes dzīļu izmantošanas licences saņemšana VVD un urbuma pases akceptēšana | projekts | 1
3 | Urbšanas darbi | m | 110
4 | Urbuma ar ūdens patēriņa uzskaites mezglu montāža | kpl. | 1
5 | Ūdensvada tīklu montāža no PE100-RC DN/OD63 caurulēm tranšejā | m | 95
6 | Brīdinājuma lentes izvietojums | m | 95
7 | Iebūvēt dzelzsbetona akas komplektu Ø2000 ar siltinātu vāku Ø 1036 un hidroizolāciju | kpl. | 1
8 | Esošā drenāžas atjaunošana | kpl. | 2
9 | Ūdensvada hidrauliskā pārbaude | m | 1
10 | Nodošanas-pieņemšanas dokumentācijas noformēšana | objekts | 1
11 | Pirms "Ū0" ūdensvada cauruļvada nodošanas ekspluatācijā veikt uzmērīšanu digitālā veidā | objekts | 1
Zemes darbi
1 | Grunts izstrāde ar mehānismiem | m3 | 313.5
2 | Grunts izstrāde bez mehānismu palīdzības | m3 | 9.405
3 | Pamatnes ierīkošana zem akām no šķembām h=0,15m (fr. 20-40 mm) | m3 | 0.6
4 | Izbūvēt izlīdzinošu smilts slāni zem caurulēm 0.10m biezumā ar blīvēšanu | m3 | 9.5
5 | Izbūvēt smilts apbērumu no sāniem un virspus cauruļvada 0,3 m biezuma | m3 | 31.35
6 | Tranšejas aizbēršana ar esošo grunti | m³ | 281.455
7 | Liekās grunts iekraušana un izvešana | m³ | 41.45
8 | Tranšejas nostiprinājumi | t.m | 95
9 | Šķērsojumi ar esošajiem tīkliem | vieta | 10
10 | Šķērsojumi ar projektējamiem tīkliem | vieta | 5
11 | Pamatu konstrukcijas šķērsošana | vieta | 2
12 | Grunts ūdens līmeņa pazemināšana un atsūknēšana no bedrēm | m | 95
Labiekārtošanas darbi
1 | Zāliena atjaunošana (melnzemes uzbēršana 15cm un zāles iesēšana) | m² | 130
2 | Asfalta seguma demontāža un atjaunošana | m² | 150
3 | Metāla žogs h-1,60 m (zaļš) ar slēdzamiem vārtiem | m | 40
4 | Informācijas zīme | kpl. | 1
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%)

## UK
Lokālā tāme Nr.2 ŪK
Ūdensvads un kanalizācija, iekšējie tīkli
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: Ulbrokas vidusskolas piebūves ugunsdzēsības ūdensapgāde
Objekta adrese: Ulbrokas vidusskola, ciemats "Vālodzes", Stopiņu pagasts, Ropažu novads
Nr. | Nosaukums | Daudzums | Mērvienība | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h ) | Darba atmaksas likme (EUR/h ) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darbietilpība, c/st. | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi | Mehānismi (EUR) | Summa, EUR
Ūdens ievada mezgls ar attīrīšanas kompleksu
1 | Spiediena paaugstināšanas sūkņu iekārta HYDRO 2 CRE 5-9 7,45 m3/st., H=42,5m, 2,2 kW, ~3x380, 8,3A, 98 kg ar hidroforu 12l | 1 | kpl.
2 | Kompensators, PN10 | 2 | kompl.
3 | Filtrs DN50, PN10 | 1 | gab.
4 | Mehānisks pašskalojošs filtrs F76S-2AA | 1 | kompl.
5 | Automātiskā iekārta ūdens atdzelžošanai NSB 80 (4.8 m³/h) | 2 | kompl.
6 | Automātiskā iekārta ūdens mīkstināšanai SMH 602-F (10m³/h) | 1 | kompl.
7 | Pāreja PE caurulēm Ø63x2" | 1 | gab.
8 | Cinkotā tērauda ūdensvada caurule Ø60.3x3.6 ar veidgabaliem | 5 | m
9 | Cinkotā tērauda ūdensvada caurule Ø48.3x3.2 ar veidgabaliem | 2 | m
10 | Lodveida krāns, PN10 | 5 | gab.
11 | Lodveida krāns, PN10 | 5 | gab.
12 | Lodveida krāns, PN10 | 1 | gab.
13 | Lodveida krāns, PN10 | 2 | gab.
14 | Iztukšošanas krāns ar uzgali, PN10 | 1 | gab.
15 | Atgaisotājs | 1 | gab.
16 | Manometrs, PN10 | 2 | kompl.
17 | Wavin Tigris K1 daudzslāņu caurule Ø63x6.0 ar veidgabaliem | 6 | m
18 | Wavin Tigris K1 daudzslāņu caurule Ø50x4.5 ar veidgabaliem | 1 | m
19 | Wavin Tigris K1 daudzslāņu caurule Ø40x4.0 ar veidgabaliem | 3 | m
20 | Wavin Tigris K1 daudzslāņu caurule Ø25x2.5 ar veidgabaliem | 12 | m
21 | Izolācija Armacell TUBOLIT DG TL-64/9-DG | 11 | m
22 | Izolācija Armacell TUBOLIT DG TL-50/9-DG | 3 | m
23 | Izolācija Armacell TUBOLIT DG TL-28/9-DG | 6 | m
24 | Cauruļvadu stiprinājumi | 4 | kompl.
25 | Ugunsdrošības lente DN/OD63 | 1 | gab.
26 | Caurules montāža | 1 | kompl.
27 | Hidrauliskā pārbaude 10 bar | 1 | kompl.
Ugunsdzēsības Ū2 sistēma
1 | Ugunsdzēsības rezervuārs WERIT 1500-2 (2000x730x1380), (V=1,65m³) ar apsaisti | 2 | kompl.
2 | Pamati zem rezervuāriem 2050x1550x50(h) | 1 | gab.
3 | Atloku aizbīdnis PN10, ar elektropiedziņu Ebro E-65, 230V, 0,16kW | 1 | gab.
4 | Atloku aizbīdnis PN10, ar elektropiedziņu Ebro E-65, 230V, 0,16kW | 1 | gab.
5 | Automātikas bloks | 2 | kompl.
6 | Rūpnieciski sagatavota ugunsdzēsības sūkņu stacija uz pamatni ar kolektoru Fire 2 CR 3-7 3.6m³/st, H=26,7m (1.darba sūknis, otrs rezervē, vadības skaps, Testēšanas caurule DN32 ar plūsmas indikāciju un vārstu, hidrofors 24l) 1.1 kW, 50Hz, 3x380/50 | 1 | kompl.
7 | Kompensators, PN10 | 4 | kompl.
8 | Melna tērauda ūdensvada caurule Ø60.3x3.6 ar veidgabaliem | 3 | m
9 | Melna tērauda ūdensvada caurule Ø48,3x3.2 | 7 | m
10 | Cinkotā tērauda caurule ar kaplingiem | 7 | m
11 | PVC kanalizācijas caurule ar uzmavu, ar iestrādātu gumijas blīvi un veidgabaliem (ieguldies klase SN4) | 2 | m
12 | PE spiediena caurule ar veidgabaliem PE100 PN10 | 3 | m
13 | Spiediena dzēšanas tvertne ∅325x7.0; H=500mm | 1 | gab.
14 | Manometrs, PN10 | 1 | kompl.
15 | Lodveida krāns, PN10 | 4 | gab.
16 | Lodveida krāns, PN10 | 1 | gab.
17 | Lodveida krāns, PN10 | 1 | gab.
18 | Atgaisotājs | 1 | gab.
19 | Ūdens līmeņa devējs | 2 | kompl.
20 | Ventilācijas vārsrts, PN10 | 2 | kompl.
21 | Elektrokomutācijas kabeļu komplekts | 2 | kompl.
22 | Cauruļvadu stiprinājumi | 2 | kompl.
23 | Elektrometināti tērauda cauruļu veidgabali | 1 | kompl.
24 | Krāsa LARAGRUNT 2 kārtas | 0.34093 | kg
25 | Gruntējuma GF 021 viena kārta | 0.056803 | kg
26 | Marķēšanas materiāli | 1 | kompl.
27 | Metināšanas materiāli un darbi | 1 | kompl.
28 | Ugunsdrošības lente DN50 | 1 | gab.
29 | Citi neuzskaitīti materiāli | 1 | kompl.
30 | Ugunsdzēsības rezervuāra montāža un pieslēgšana automātikai | 2 | kompl.
31 | Elektro aizbīdņu montāža un pieslēgšana automātikai | 2 | kompl.
32 | Cauruļvadu montāža | 2 | kompl.
33 | Iekārtas ieregulēšana, palaišana un pārbaude | 1 | kompl.
34 | Hidrauliskā pārbaude 10 bar | 1 | kompl.
K1 sistēma
1 | PVC kanalizācijas caurule ar uzmavu, ar iestrādātu gumijas blīvi un veidgabaliem (ieguldies klase SN8) | 40 | m
2 | Traps ar pretvārstu un "sausā tipa" sifonu (vertikālais izvads) HL310NPrG | 4 | gab.
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%)